## показатели
Приложение 1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2023 год
ООО "Коммунальная сетевая компания"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [6 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Объем натурального топлива фактически использованный для выработки тепловой энергии | Переводной кофициент нарурального топлива в условное | Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления | Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * | Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии * | Величина установленной мощности источника тепловой энергии
|  |  | кг.у.т/Гкал | тыс.куб.м (тонн, куб.м) |  | Гкал | Гкал | Гкал/м2 | м2 | шт./км | шт. | км | шт./Гкал/час | шт. | Гкал/час
1 | г Нижний Новгород | ООО "Коммунальная сетевая компания" | 158.7159 | 28223.11 | 1.1806 | 246074.8458 | 8067.5979 | 0.98453 | 8194.4005 | 0 | 0 | 17.1653 | 0 | 0 | 160.64
1.1 | г Нижний Новгород, Сормовский р-н | котельная по ул. Зайцева д.31В | 158.9236 | 23789.74 | 1.1809 | 176766.49 | 2895.4082 | 1.6154 | 1792.3356 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 141.65
1.2 | г Нижний Новгород, Автозаводский р-н | котельная по ул. Малоэтажная д.31А | 154.4908 | 2229.213 | 1.1796 | 17021.2706 | 1719.4243 | 1.3174 | 1305.124 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 13.41
1.3 | г Нижний Новгород, Автозаводский р-н | котельная по ул. Монастырка д.1 (с учетом выработки пара и протяженности паропровода) | 162.2883 | 2204.157 | 1.1783 | 16003.1642 | 233.5854 | 0.99045 | 235.8369 | 0 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 5.58
|  | в т.ч. на пар | 162.1062 | 1836.898 | 1.1783 | 13351.6808 | 0 | 0 | 73.9827 | 0 | 0 | 0.23265 | 0 | 0 | 2.64
|  | в т.ч. на отопление | 163.5812 | 367.259 | 1.181 | 2651.4834 | 233.5854 | 1.4432 | 161.8542 | 0 | 0 | 0.5296 | 0 | 0 | 2.94 | договорная тепловая нагрузка
1.4 | г Нижний Новгород | передача тепловой энергии по теплотрассе "Прибрежная" |  |  |  | 36283.921 | 3219.18 | 0.66223 | 4861.104 | 0 | 0 | 9.499 | 0 | 0 | -
* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии
| Директор ООО "КСК" |  | В.В.Пичугин
Note on D12: в инфраструктуре на 01.01.2024г показано 154,42

## матер.хар-ка
Материальная характеристика тепловых сетей ООО "КСК"
№ п/п | Наименование | Кадастровый номер тепловой сети | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность тепловой сети, в м | Кол-во труб, шт | Материальная хар-ка, м2
1 | Котельная по ул. Зайцева д. 31В
1.1 | Тепловые сети 2-х трубные, L = 1365 м | инв № 00-000153 | 630 | 144 | 2 | 181.44
|  |  | 426 | 241 | 2 | 205.332
|  |  | 219 | 135 | 2 | 59.13
|  |  | 159 | 65 | 2 | 20.67
|  |  | 159 | 20 | 2 | 6.36
|  |  | 133 | 400 | 2 | 106.4
|  |  | 108 | 360 | 2 | 77.76
1.2 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно от камеры УТ6 до ДДУ№13. | 52:18:0010435:2415 | 108 | 18 | 2 | 3.888
1.3 | Внутриплощадочные сети к жилому дому №1 (по генплану). I этап - внутриплощадочные сети к I этапу строительства жилого дома, протяженность 280 | 52:18:0010435:197 | 273 | 216 | 2 | 117.936
|  |  | 133 | 64 | 2 | 17.024
1.4 | Внутриплощадочные сети к жилому дому №12 (по генплану)-1 этап строительства, протяженность 11м | 52:18:0010435:337 | 89 | 11 | 2 | 1.958
1.5 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 6 (по генплану). I этап строительства, протяженность 398 м | 52:18:0010435:1108 | 273 | 138.1 | 2 | 75.4026
|  |  | 159 | 144.4 | 2 | 45.9192
|  |  | 89 | 115.5 | 2 | 20.559
1.6 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 2 (по генплану). I этап строительства, протяженность 138 м | 52:18:0010435:1109 | 273 | 121.8 | 2 | 66.5028
|  |  | 108 | 16.2 | 2 | 3.4992
1.7 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 11 (по генплану). I этап строительства, протяженность 137 м | 52:18:0010435:1114 | 273 | 76.45 | 2 | 41.7417
|  |  | 219 | 31.9 | 2 | 13.9722
|  |  | 133 | 28.65 | 2 | 7.6209
1.8 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 2 (по генплану). I этап строительства, протяженность 16 м | 52:18:0010435:1110 | 89 | 16 | 2 | 2.848
1.9 | Внутриплощадочные сети к жилому дому №9 (по генплану) I этап строительства, протяженность 180 м | 52:18:0010435:2129 | 159 | 57.8 | 2 | 18.3804
|  |  | 133 | 24 | 2 | 6.384
|  |  | 89 | 98.2 | 2 | 17.4796
1.10 | Внутриплощадочные сети к жилому дому №9 (по генплану) II этап строительства, протяженность 40 м | 52:18:0010435:2413 | 89 | 40 | 2 | 7.12
1.11 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно по ул. Зайцева от камеры УТ1 до котельной, протяженность 932 м | 52:18:0000000:14880 | 273 | 932 | 2 | 508.872
1.12 | Внутреплощадочные сети к зданию№14 (по генплану). 1 этап строительства, протяженность 110м | 52:18:0010435:2417 | 125 | 110 | 2 | 27.5
1.13 | Внутреплощадочные сети к жд №8 (по генплану). 1 этап строительства, протяженность 99м | 52:18:0010435:2698 | 89 | 99 | 2 | 17.622
1.14 | Внутреплощадочные сети к жд № 9(по генплану). lll этап строительства, протяженность 79м | 52:18:0010435:2586 | 89 | 79 | 2 | 14.062
1.15 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 3 (по генплану). I этап строительства – внутриплощадочные сети к III этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 31 м | 52:18:0010435:2874 | 89 | 31 | 2 | 5.518
1.16 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 3 (по генплану). II этап строительства – внутриплощадочные сети к IV этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 36 м | 52:18:0010435:4992 | 89 | 36 | 2 | 6.408
1.17 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 4 (по генплану) – I этап строительства – внутриплощадочные сети к III этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 18 м | 52:18:0010435:5331 | 89 | 18 | 2 | 3.204
1.18 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 4 (по генплану) – II этап строительства – внутриплощадочные сети к IV этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 259 м | 52:18:0010435:5330 | 219 | 50.6 | 2 | 22.1628
|  |  | 133 | 89 | 2 | 23.674
|  |  | 89 | 119.4 | 2 | 21.2532
1.19 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 5 (по генплану) – II этап строительства – внутриплощадочные сети к IV этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 21 м | 52:18:0010435:5675 | 89 | 21 | 2 | 3.738
1.20 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 5 (по генплану) – I этап строительства – внутриплощадочные сети к lll этапу строительства жилого дома. Теплотрасса протяженностью 21 м | 52:18:0010435:5510 | 89 | 21 | 2 | 3.738
1.21 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 7 (по генплану). Теплотрасса протяженностью 21 м | 52:18:0010435:5926 | 89 | 21 | 2 | 3.738
1.22 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 23 (по генплану). Теплотрасса протяженностью 31 м | 52:18:0010435:5923 | 89 | 31 | 2 | 5.518
| ИТОГО по кот. Зайцева |  |  | 4241 |  | 1792.3356
2 | Котельная по ул. Малоэтажная д. 31А |  |  |  |  | 0
2.1 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно от котельной № 13 (по генплану) до камеры УТ1, от камеры УТ1 до камеры УТ11, от камеры УТ11 до жд №14 (по генплану), от камеры УТ11 до камеры УТ12 вдоль ул.Малоэтажная. | 52:18:0040575:875 | 426 | 53 | 2 | 45.156
|  |  | 426 | 3 | 2 | 2.556
|  |  | 377 | 41 | 2 | 30.914
|  |  | 377 | 128 | 2 | 96.512
|  |  | 108 | 18 | 2 | 3.888
2.2 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно от камеры УТ12 до камеры УТ19, от камеры УТ19 до жд №15 и 17, от камеры УТ12 до жд №16 вдоль ул.Малоэтажная. | 52:18:0040575:1374 | 133 | 79 | 2 | 21.014
|  |  | 108 | 94 | 2 | 20.304
2.3 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно от камеры УТ1 до камеры УТ2, от камеры УТ2 до камеры УТ3, от камеры УТ2 до торгового центра № 30 (по генплану) вдоль ул.Малоэтажная. | 52:18:0040575:4460 | 133 | 87 | 2 | 23.142
|  |  | 377 | 63 | 2 | 47.502
|  |  | 377 | 118 | 2 | 88.972
2.4 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150С градусов Цельсия включительно, от камеры УТ12 до жд №18 (по генплану) по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:1663 | 377 | 122 | 2 | 91.988
|  |  | 159 | 86 | 2 | 27.348
|  |  | 108 | 50 | 2 | 10.8
2.5 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 С градусов Цельсия включительно, от камеры УТ13 по ул. Малоэтажная до камеры УТ14 вдоль ул. Полисадная | 52:18:0040575:1660 | 377 | 208 | 2 | 156.832
2.6 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ20 до жд 19 (по генплану)вдоль ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:1977 | 108 | 32 | 2 | 6.912
2.7 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ20 до жд 20 (по генплану) по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:1978 | 108 | 25 | 2 | 5.4
2.8 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ14 до камеры УТ15 в застройке территории в границах Малоэтажная, Палисадная и памятника природы "Малышевские гривы" | 52:18:0040575:4455 | 325 | 271 | 2 | 176.15
2.9 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ3 до жилого дома №1 (по генплану) в застройке территории в границах улиц Малоэтажная, Палисадная и памятника природы "Малышевские гривы" | 52:18:0040575:3957 | 273 | 118 | 2 | 64.428
|  |  | 133 | 33 | 2 | 8.778
2.10 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ15 до камеры УТ16 в застройке территории в границах Малоэтажная, Палисадная и памятника природы "Малышевские гривы" | 52:18:0040575:3956 | 273 | 178 | 2 | 97.188
2.11 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ4 до камеры УТ5 по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:4454 | 273 | 95 | 2 | 51.87
2.12 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, на участке от камеры УТ4 до жилого дома № 2 (по генплану) по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:3962 | 108 | 16 | 2 | 3.456
2.13 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ16 до камеры УТ17 по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:3955 | 219 | 34 | 2 | 14.892
2.14 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ16 до камеры УТ18, камера 18 по ул. Малоэтажная | 52:18:0000000:28315 | 159 | 218 | 2 | 69.324
2.15 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ17 до жилого дома № 44 (по генплану) по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:3954 | 108 | 10 | 2 | 2.16
2.16 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ17 до камеры УТ19.1 по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:4459 | 219 | 78 | 2 | 34.164
2.17 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ19.1 до жилого дома № 52 (по генплану) по ул. Малоэтажная | 52:18:0040575:4456 | 108 | 80 | 2 | 17.28
2.18 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ17 до жилого дома №45 (по генплану) в застройке территории в границах Малоэтажная, Палисадная и памятника природы "Малышевские гривы" | 52:18:0040575:4458 | 108 | 10 | 2 | 2.16
2.19 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ15 до жилого дома №42 (по генплану) по ул. Палисадная | 52:18:0040575:4457 | 133 | 37 | 2 | 9.842
2.20 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 150 градусов Цельсия включительно, от камеры УТ19.1 до жилого дома №51 (по генплану) по ул. Палисадная | 52:18:0040575:4453 | 108 | 6 | 2 | 1.296
2.21 | Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ19.1 до УТ 20.1 ул.Малоэтажная | 52:18:0040575:4465 | 159 | 122 | 2 | 38.796
2.22 | Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ20.1 до ж.д.50 ул.Малоэтажная | 52:18:0000000:29059 | 108 | 6 | 2 | 1.296
2.23 | Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ18 до ж.д.46 по ул.Малоэтажная | 52:18:0040570:4198 | 108 | 21 | 2 | 4.536
2.24 | Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ20.2 до ж.д.48 ул.Малоэтажная | 52:18:0040570:4199 | 108 | 89 | 2 | 19.224
2.25 | Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ20.1 до камеры УТ20.2 ул.Малоэтажная | 52:18:0000000:29893 | 133 | 34 | 2 | 9.044
| ИТОГО по кот. Малоэтажная |  |  | 2663 |  | 1305.124
3 | Котельная по ул. Монастырка д. 1 | [6 empty] | протяженность в 2-х трубн
3.1 | паропровод |  | 159 | 465.3 | 1 | 73.9827 | пар | 232.65
3.2 | тепловая сеть |  | 159 | 465.3 | 2 | 147.9654 | отопление | 465.3
|  |  | 108 | 64.3 | 2 | 13.8888 | отопление | 64.3
| ИТОГО по кот. Монастырка |  |  | 994.9 |  | 235.8369 |  | 762.25
4 | Передача ТЭ по теплотрассе "Прибрежная" | [6 empty] | отопл | гвс
4.1 | Теплотрасса и ГВС к жилому дому №5 (по генплану) г. Нижний Новгород, в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина и реки Ока (мкр ЮГ, 1 очередь строительства) | 52:18:0040459:585 | 45 | 17 | 1 | 0.765 | гвс |  | 17
|  |  | 76 | 17 | 1 | 1.292 | гвс
|  |  | 108 | 17 | 2 | 3.672 | отопление | 17
4.2 | Теплотрасса протяженностью 289 м | 52:18:0040459:1016 | 57 | 171.5 | 1 | 9.7755 | гвс |  | 288.2
|  |  | 76 | 88.9 | 1 | 6.7564 | гвс
|  |  | 89 | 197.7 | 1 | 17.5953 | гвс
|  |  | 108 | 88.9 | 1 | 9.6012 | гвс
|  |  | 133 | 29.4 | 1 | 3.9102 | гвс
|  |  | 133 | 171.5 | 2 | 45.619 | отопление | 171.5
|  |  | 219 | 118.3 | 2 | 51.8154 | отопление | 118.3
4.3 | Теплотрасса и ГВС к жилому дому № 6 (по генплану), протяженность 311 м | 52:18:0040459:1911 | 57 | 187 | 1 | 10.659 | гвс |  | 311
|  |  | 76 | 66 | 1 | 5.016 | гвс
|  |  | 89 | 245 | 1 | 21.805 | гвс
|  |  | 108 | 66 | 1 | 7.128 | гвс
|  |  | 133 | 58 | 1 | 7.714 | гвс
|  |  | 108 | 127 | 2 | 27.432 | отопление | 127
|  |  | 133 | 60 | 2 | 15.96 | отопление | 60
|  |  | 219 | 124 | 2 | 54.312 | отопление | 124
4.4 | Теплотрасса и ГВС к жилому дому № 9, протяженность 130 м | 52:18:0040459:1935 | 75 | 26 | 2 | 3.9 | гвс |  | 26
|  |  | 100 | 104 | 2 | 20.8 | гвс |  | 104
|  |  | 108 | 26 | 2 | 5.616 | отопление | 26
|  |  | 159 | 104 | 2 | 33.072 | отопление | 104
4.5 | Теплотрасса к жилому дому № 14, протяженность 116 м | 52:18:0040459:1923 | 90 | 56 | 2 | 10.08 | гвс |  | 56
|  |  | 63 | 60 | 2 | 7.56 | гвс |  | 60
|  |  | 133 | 56 | 2 | 14.896 | отопление | 56
|  |  | 219 | 60 | 2 | 26.28 | отопление | 60
4.6 | Теплотрасса для комплекса жилых домов с объектами общественного назначения в границах улиц Героя Шнитникова, ул. Булавина и реки Ока, протяженностью 5 109 м, от дома №88 корпус 2 по проспекту Ленина, вдоль улиц Монастырка, Героя Шнитникова | 52:18:0000000:13371 | 377 | 4134 | 2 | 3117.036 | отопление | 4134
|  |  | 273 | 975 | 2 | 532.35 | отопление | 975
4.7 | Теплотрасса и ГВС протяженностью 54 м в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина и реки Ока | 52:18:0040459:2252 | 50 | 54 | 1 | 2.7 | гвс |  | 54
|  |  | 75 | 54 | 1 | 4.05 | гвс
|  |  | 133 | 54 | 2 | 14.364 | отопление | 54
4.8 | Теплотрасса и ГВС протяженностью 83 м в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина и реки Ока | 52:18:0040459:2400 | 40 | 83 | 1 | 3.32 | гвс |  | 83
|  |  | 63 | 83 | 1 | 5.229 | гвс
|  |  | 108 | 83 | 2 | 17.928 | отопление | 83
4.9 | Теплотрасса к жилому дому № 15, протяженность 85 м | 52:18:0040459:2545 | 50 | 18 | 2 | 1.8 | гвс |  | 18
|  |  | 63 | 67 | 2 | 8.442 | гвс |  | 67
|  |  | 133 | 18 | 2 | 4.788 | отопление | 18
|  |  | 159 | 67 | 2 | 21.306 | отопление | 67
4.10 | Теплотрасса протяженностью 60 м | 52:18:0040459:3708 | 75 | 60 | 1 | 4.5 | гвс |  | 60
|  |  | 110 | 60 | 1 | 6.6 | гвс
|  |  | 159 | 60 | 2 | 19.08 | отопление | 60
4.11 | Теплотрасса, протяженность 283 м (бульвар Южный (№16 по генплану)) | 52:18:0040459:3705 | 250 | 167 | 2 | 83.5 | отопление | 167
|  |  | 200 | 39 | 2 | 15.6 | отопление | 39
|  |  | 150 | 77 | 2 | 23.1 | отопление | 77
|  |  | 200 | 167 | 1 | 33.4 | гвс |  | 283
|  |  | 160 | 206 | 1 | 32.96 | гвс
|  |  | 125 | 39 | 1 | 4.875 | гвс
|  |  | 110 | 77 | 1 | 8.47 | гвс
|  |  | 145 | 77 | 1 | 11.165 | гвс
4.12 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, протяженностью 850 м, от существующей теплотрассы в 80 м юго-восточнее от дома № 5 по ул. Шнитникова до ТРЦ по Южному шоссе 2Г | 52:18:0040459:4035 | 159 | 850 | 2 | 270.3 | отопление | 850
4.13 | Теплотрасса, протяженность 10 м (бульвар Южный, дом 19 (18 по генплану)) | 52:18:0040459:4028 | 110 | 10 | 1 | 1.1 | гвс |  | 10
|  |  | 145 | 10 | 1 | 1.45 | гвс
|  |  | 150 | 10 | 2 | 3 | отопление | 10
4.14 | Теплотрасса протяженностью 44 м (бульвар Южный, дом 20 (19 по генплану)) | 52:18:0040459:4031 | 75 | 18 | 1 | 1.35 | гвс |  | 44
|  |  | 90 | 26 | 1 | 2.34 | гвс
|  |  | 110 | 18 | 1 | 1.98 | гвс
|  |  | 125 | 26 | 1 | 3.25 | гвс
|  |  | 159 | 18 | 2 | 5.724 | отопление | 18
|  |  | 219 | 26 | 2 | 11.388 | отопление | 26
4.15 | 17-и этажный 2 секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану) с техническим чердаком и подвальным этажом, со встроенными помещениями общественного назначения и внутриплощадочными сетями. I этап - внутриплощадочные сети. Теплотрасса, протяженность 71 м, в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока (микрорайон "Юг", II очередь | 52:18:0040459:4403 | 159 | 71 | 2 | 22.578 | отопление | 71
|  |  | 110 | 71 | 1 | 7.81 | гвс |  | 71
|  |  | 75 | 71 | 1 | 5.325 | гвс
4.16 | Подземная тепловая сеть, транспортирующая горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия включительно, протяженностью 222 м, от места присоединения в ЦТП №36 до Торгового центра | 52:18:0040459:4050 | 159 | 222 | 2 | 70.596 | отопл | 222
4.17 | Внутриплощадочные сети к жилому дому № 20 (по генплану)- 1 этап строительства.Теплотрасса, протяженность 106 м, в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока | 52:18:0040459:4815 | 159 | 106 | 2 | 33.708 | отопл | 106
|  |  | 110 | 106 | 1 | 11.66 | гвс |  | 106
|  |  | 75 | 106 | 1 | 7.95 | гвс
| ИТОГО по передаче ТЭ по теплотрассе "Прибрежная" |  |  | 10826.2 |  | 4861.104 |  | 7840.8 | 1658.2 | 9499 | итого