ООО «Коммунальная сетевая компания»

603142, г. Нижний Новгород, бульвар Южный, д. 22А, пом.усл. №П1, офис 511,

тел./факс: 262-13-20

АКТ №_______

о проведении гидравлических испытаний

«____» _________________2023 г.

Комиссия в составе:

1.Ответственный за тепловое хозяйство (№ удостоверения________________________)

_____________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Составили настоящий акт в том, что ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

а) Проведена гидропневматическая промывка

внутренних систем теплоснабжения водо-воздушной смесью, подаваемой в количествах, не превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления воды.

б) Проведены гидравлические испытания:

- трубопроводов и узлов управления ИТП манометром №__________дата поверки _____________ пробным давлением 10 кгс/см2 в течении 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено ___________ кгс/см2

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

- внутренней системы отопления манометром № ___________ дата поверки _______________:

- с чугунными радиаторами – пробным давлением Ризб = 6 кгс/см2

- с конвекторами и регистрами из гладких труб – пробным давлением Ризб = 10 кгс/см2

в течении 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено ________кгс/см2

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

- калориферов систем отопления и вентиляции манометром № __________ дата поверки

____________ давлением _________ кгс/см2 согласно паспорту завода-изготовителя в течении 10 минут, при этом падение давления по манометру отмечено __________ кгс/см2

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

- ВВП ГВС (отопления) манометром № _________ дата поверки __________ давлением _______ кгс/см2 в течении 10 мин., при этом падение давления по манометру отмечено __________ кгс/см2

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений в сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

- подводящие сети манометром № ____________ дата поверки ______________:

- пробным давлением Ризб __________ кгс/см2 в течении 10 мин., при этом падение давления по манометру отмечено __________ кгс/см2

При наружном осмотре трубопроводов и запорной арматуры течи, потений и сварочных соединениях и основных металлах не обнаружено.

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что элеваторные узлы и внутренняя система   теплоснабжения выдержали гидравлические испытания и готовы к эксплуатации в отопительном сезоне 20___ / 20 ___ гг.

в) Произведена ревизия запорной арматуры

г) Перемычки в соответствии с п. 11.5. ПТЭТЭ ликвидированы с видимым разрывом

Подписи:

- Ответственный за тепловое хозяйство _____________________________________________

- ______________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________